| Модель: 250SD | Промышленная дизель-генераторная установка 1500 об/мин – 50Гц 3-ФАЗНАЯ - 400В/230В Дизельный двигатель Жидкостное охлаждение |  |
| --- | --- | --- |

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (ESP) |  |  |  |  | ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  | кВА |  |  | кВт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 200 |  |  | 225 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ |  |  |  |  |  |  | Двигатель |  |  |  |  | SDEC SC9D310D2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Альтернатор |  |  |  |  | CTG 274J |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  |  |  |  | 400/230 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Частота |  |  |  |  | 1500 об/мин – 50гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Охлаждение двигателя |  |  |  |  | Жидкостное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулятор оборотов |  |  |  |  | Электронный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива (75%) |  |  |  |  | 38,2 л/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулятор напряжения |  |  |  |  | A.V.R. |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: - Промышленный двигатель жидкостного охлаждения SDEC - Генератор переменного тока (класс защиты IP23, класс изоляции H/H) - Электронная панель управления ComAp InteliLite 4 AMF 8 для работы в ручном и автоматическом режимах - Автомат защиты генератора - Аккумуляторная батарея - Электрический подогреватель ОЖ - Статическое зарядное устройство АКБ - Стальная опорная рама со встроенным топливным баком и опорами для виброразвязки - Индустриальный глушитель (для ДГУ открытого исполнения) - Низкошумный глушитель (для ДГУ в шумозащитном кожухе) - Заправка ОЖ и маслом, проведение заводских испытаний под нагрузкой - Автомат ввода резерва (опция) |  |  |  |  |  |  | Пульт управления |  |  |  |  | Comap intelilite 4 amf 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГАБАРИТЫ И ВЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  | ОТКРЫТОЕ |  |  |  | КОЖУХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина, мм |  |  | 2750 |  |  |  | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  | 1060 |  |  |  | 1100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота, мм |  |  | 1650 |  |  |  | 1850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес, кг |  |  | 1800 |  |  |  | 2300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Встроенный топливный бак, л |  |  | 285 |  |  |  | 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PRP - мощность генераторного агрегата при работе на переменную нагрузку без ограничения времени работы. Перегрузочная способность составляет 10 % в течение одного часа через каждые 12 часов непрерывной работы. Средний коэффициент загрузки за 24 часа работы составляет <70 %. ESP - это резервная мощность, которую агрегат может развивать при работе на изменяющуюся электрическую нагрузку во время перебоев в подаче электроэнергии, при этом не допускается перегрузка. Средний коэффициент загрузки за 24 часа работы составляет <70 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕC, которые включают в себя 2006/42/ЕС безопасность машин и оборудования 2006/95/ЕС Низковольтное оборудование EN 60204-1: 2006+А1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель двигателя |  | SDEC SC9D310D2 |
|  | Топливо |  | дизельное |
|  | Расположение цилиндров |  | в ряд |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Система подачи воздуха |  | турбонаддув |
|  | Степень сжатия |  | 18:1 |
|  | Диаметр и ход поршня, мм |  | 114x144 |
|  | Объем двигателя, л |  | 8,82 |
|  | Регулятор оборотов |  | электронный |
|  | Частота оборотов, об/мин |  | 1500 |
|  | Расход топлива 110%-100%-75%-50% л/ч |  | 55,9 – 50,6 – 38,2 – 26,3 |
|  | Напряжения питания |  | 24 В |
|  | Тип охлаждения |  | жидкостное |
|  | Объем системы охлаждения, л |  | 12 |
|  | Минимальный объем масла (поддон+фильтры), л |  | 19 |
| АЛЬТЕРНАТОР | Модель |  | CTG 274J |
|  | Количество полюсов |  | 4 |
|  | Тип соединения |  | звезда |
|  | Класc изоляции |  | H |
|  | Класс защиты |  | IP23 |
|  | Система возбуждения |  | самовозбуждение |
|  | Регулятор напряжения |  | AVR |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | Модель |  | ComAp InteliLite 4 AMF 8 |
|  | Режимы работы OFF/MANUAL/AUTO/TEST |  |  |
|  | Графический дисплей, кнопки управления, световые индикаторы |  |  |
|  | Защита IP65 (передняя панель) |  |  |
|  | Условия эксплуатации: t=-200С ÷ +700С, влажность 95% без образования конденсата. Вибрация: 5-25Гц, ±1,6мм; 5-100Гц, а=4g. Ударные воздействия: a= 500 м/с2. |  |  |
|  | Настройка параметров через ПК |  |  |
|  | Настраиваемые аналоговые и цифровые входы и выходы |  |  |
|  | Защита ДГУ посредством предупреждения о неисправности или аварийного останова |  |  |
|  | Контроль параметров внешней сети и ДГУ |  |  |
|  | Интерфейс RS-232 |  |  |
|  | Счетчик часов наработки, 3 таймера технического обслуживания |  |  |
|  | Журнал событий до 150 записей |  |  |
|  | Возможность интернет доступа с использованием ETHERNET/4G, MODBUS TCP/RTU, SNMP v1/v2c (опция), SMS и электронные письма, поддержка удаленной связи (AirGate2.0, WebSupervisor) |  |  |
|  | Пользовательские настройки и средства защиты, управление доступом пользователей |  |  |
|  | Поддержка 5 языков |  |  |